附件 5

节水型企业技术考核要求

节水型企业技术考核要求—纺织染整行业

一、取水量
单位产品取水量
1 、棉、麻、化纤及混纺机织物	（m3/100m）	≤2
2 、丝绸机织物	（m3/100m）	≤3
3 、针织物及纱线	（m3/t）	≤100
二、重复利用
1 、重复利用率	（%）	≥45
2 、间接冷却水循环率	（%）	≥95
3 、冷凝水回用率	（%）	≥98
4 、废水回用率	（%）	≥20
三、用水漏损
用水综合漏失率	（%）	≤6%
注 1: 以棉色布为标准品，将标准品折合系数为 1 ，机织物百米基准值为布幅宽度 106cm、布重 12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计 算其产品产量可按基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根 据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照 FZ/T01002-2010《印染企业综合能耗计算办 法及基本定额》中的规定进行换算。

注 2：毛织物单位产品取水量考核指标另行制定（以下同）。
节水型企业技术考核要求—钢铁行业

考核内容	技术指标	单位	考核值
取水量	吨钢取水量	m3	≤4.2

重复利用	直接冷却水循环率	%	≥95
废水回用率	%	≥75
重复利用率	%	≥97
用水漏损	用水综合漏失率	%	≤8

节水型企业技术考核要求—火力发电行业

取 水 量

单位发电量取水量

m3/(MW ·h)	机组冷却

形式	单机容量

<300MW	单机容量

300MW 级	单机容量

600MW 及以上
循环冷却	≤1.85	≤1.71	≤1.68
直流冷却	≤0.41	≤0.34	≤0.33
空气冷却	≤0.45	≤0.38	≤0.37
重 复 利 用	循环冷却水排污水回用率

(%)	>90
全厂废水回用率（%)	>85
注：循环冷却不包括海水循环冷却，海水循环冷却按直流冷却对待。

节水型企业技术考核要求—造纸行业

单位产品取水量	指标	单位	考核值
漂白化学木（竹）浆

m3/Adt	≤70
本色化学木（竹）浆
≤50
化学机械木浆
≤30
漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆
≤100
脱墨废纸浆
≤24
未脱墨废纸浆
≤16
新闻纸

m3/t 产品	≤16
印刷书写纸
≤30
生活用纸
≤30
包装用纸
≤20
白纸板
≤30
箱纸板
≤22
瓦楞原纸
≤20

重复利用率	纸浆	%	≥70
纸及纸板
≥85

注：1.经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

2.生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

3.生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t；

4.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）；

5.纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计；

6.高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行；

7.不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。

节水型企业技术考核要求—石油炼制行业

考核内容	考核值
取水量	加工吨原（料）油取水量（m3/t)	≤0.7
重复利用	重复利用率（%)	≥97.5
浓缩倍数	≥4.0
软化水、除盐水制取系数	≤1.10
蒸汽冷凝水回收率（%)	≥60
含硫污水汽提净化水回用率（%)	≥60
污（废） 水回用率（%)	≥50
用水漏损	用水综合漏失率（%）	≤7
排水	加工吨原（料）油排水量（m3/t)	≤0.35
注：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定 的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数 指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10%递减0. 1进行确定。

节水型企业技术考核要求—炼焦行业

序号

考核内容

技术指标

单位	考核指标
常规焦炉	热回收焦炉	半焦炉
1	取水量	吨焦取水量	m3/t	≤1.2	≤0.4	≤0.6

2	重复利用	间接冷却水循环率	%	≥98
废水回用率	%	≥75
重复利用率	%	≥98	-	≥98
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤3

节水型企业技术考核要求— 乙烯行业

考核内容	技术指标	单位	考核值
取水	单位乙烯取水量 a	m3/t	≤6.5

化学水制取系数	m3/ m3	≤1. 1（离子交换树脂工

艺）
m3/ m3	≤1.25（反渗透工艺）
重复利用	重复利用率	%	≥98
循环水浓缩倍数 b	倍	≥5
蒸汽冷凝回收率	%	≥80
排水	单位乙烯排水量	m3/t	≤1.8
a 单位乙烯取水量的取水范围参见附录 D 中图 D.1

b 当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，将循环水浓缩

倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的百分比数值进行削减。

节水型企业技术考核要求— 味精行业

考核内容	技术指标	单位	考核值
单位产品取水量	吨味精取水量	m3/t	≤25
重复利用	重复利用率	%	≥92
间接冷却水循环率	%	≥95
排水	达标排放率	%	100
用水漏损	用水综合漏失率	%	≤3